## 预算表
景东县人民医院门诊过渡临时用房弱电项目需求与报价表
序号 | 项目 | 基本需求 |  | 单价 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注
1 | 2根8芯室外单模铠甲光缆 | 从综合楼机房到门诊过渡房1条，从感染楼到门诊过渡房1条 数量为预估米数，以实际测量为准。 |  |  | 375 | 米 | 0
2 | 机架式终端盒 | 含尾纤及耦合器 |  |  | 2 | 个 | 0
3 | 光纤熔接 |  |  |  | 32 | 芯 | 0
4 | 交换机 | 本院现用接入交换机为华为S5735-L48T4X-A1交换机，要求此次提供的交换机与本院现用的交换机有良好的兼容性，可以堆叠和管理等。 | 投标方免费配合本院运维人员安装、配置用于过渡房的交换机，包括利旧和新采购的。 |  | 2 | 台 | 0
5 | 交换机 | 本院现用汇聚交换机为华为S6730S-S24X6Q-A交换机，要求此次提供的交换机与本院现用的交换机有良好的兼容性，可以堆叠和管理等。 |  |  | 1 | 台 | 0
6 | 信息点位 | 数量为预估点位，后续可能变更，结算以最终实际安装点位为准。 包括防鼠网线、水晶头、施工费、辅材费等涉及该项目的一切费用。 网线要求：铜缆符合ISO/IEC 11801-1、IEC 61156-5标准中6类要求，铜缆护套印有厂商品牌logo，易于品质追溯，产品结构：U/UTP非屏蔽，线对十字骨架隔离，★导体规格：4*2*24无氧铜，★线芯直径：0.53±0.01mm，★护套材料：防鼠PVC，绝缘材料：HDPE，最高工作频率：250MHz，传输延迟：≤45ns/100m，直流电阻：≤9.5Ω，直流电阻不平衡：≤5%，工作温度：-20~60℃等，必须符合国家相关规定。 水晶头要求：特殊三叉设计，增加接触面，24K镀金端子，接触点镀金厚度达标，不易氧化，更低阻抗，通过1200次以上插拔测试，附带塑胶内套，必须符合国家相关规定。 |  |  | 180 | 个 | 0
[6 empty] | 合计 | 0
本项目为交钥匙工程，包含未单列的其他各种辅材费、施工费等，如果涉及，请供应商一并合并报价，施工安全由投标方自行管理。交换机和信息终端间使用水晶头连接，不使用用配线架和面板。其中：电视电话有电信、移动、广电部署和搬迁。
单位名称（盖章）： |  |  | 公司法人或委托代理人签字：
公司地址： |  |  | 联系电话：