- 附件1

- 景东县人民医院（含妇女儿童院区）层流空调维护保养服务项目需求及报价表

- 一、景东县人民医院（含妇女儿童院区）层流净化空调系统维保服务方案基本需求，请自行补充完善服务方案及报价。

| 序号 | 院区 | 维保科室 | 服务项目（以实际数量为准） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县人民医院总院区 | 手术室 | 净化手术室9间、净化机组 10 组，低温空气源热泵 7台，空气源热水器 2台，水泵 6台， 门禁系统1套、自动门13台。 |
| 2 |  | ICU | ICU区、净化机组 1组，空气源热泵 5台，水泵 2台。 |
| 3 |  | 静配中心 | 静配中心区、外机4台，内机4台。 |
| 4 | 妇女儿童院区 | 手术室 | 净化手术室3间、外机 3台，内机 3台，门禁系统1套、自动门5台。 |
| 一、工作范围及维护、保养要求，请自行完善服务方案 |  | 1.每年第三方年度检测，出具年度空气质量合格检测报告；更换过滤器需提供第三方有效的检测报告； 2.含每周、每月、季、半年、每年定期工作保养计划； 3.每周清洗送风及排风过滤网一次，有登记本； 4.设立专业的维护保养中心，工程师每周定期到医院服务，出现故障，接故障报修10分钟响应，30分钟到场。 5.按照WS/T368-2012《医院空气净化管理规范》及《医院洁净手术部建筑技术规范》等相关规范要求维护保养医院洁净用房。 6.设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护；并制定运行手册，有检查和记录。 7.建立景东县人民医院（总院、分院）层流净化空调系统维保服务项目清单内容： |  |
| 二、维护保养主要工作及具体工作，请自行完善服务方案 |  | 1.送、回、排风、自控系统及其调节设备的维护保养（包括空调回风、排风过滤网、变频控制、电机、皮带、风机轴承等）； 2.水系统的维护保养（水过滤器、阀门、管道系统、维运）； 3.区域内空气处理机组的维护保养；自控系统的调节维护等； 4.常规情况：初效过滤器不超3个月更换一次；中效过滤器不超6个月更换一次；高效过滤器不超12个月更换一次；只要发现过滤器污染和堵塞、空气检测不达标必须及时更换；末端高效过滤器宜每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或发现污染和堵塞及时更换； 5.具体工作内容： |  |
| 三、其他，能提供其他的增值服务情自行完善 |  | 1.含初、中、高效过滤器更换，服务期内至少初效4次，中效2次，高效1一次。 2.此报价含单价500元以内的维修材料及配件，价格以采购人市场询价为准。 3.更换的维修材料大于500元，需由乙方提供的，乙方提供报价，采购人市场询价后确认，结算以最终确认单为准。乙方提供的材料报价单仅作为采购人材料价参考。 |  |
| 四、共性设备维护保养服务内容，请自行完善服务方案 |  | 一、UPS（不间断供电电源）维护保养： 二、多联机（内机）、多联机（外机）维护保养： 三、医用净化机组的维护保养： - 医用新风净化机组的维护保养： - 门禁系统是维护保养： 六、企业认为应该增加的维护保养内容和服务：. |
| 服务方案总报价（含所有需要更换的过滤器，明细见下表） |  | - 服务方案拟报价¥ 万元/年， 二年共¥ 万元。 - 结算方式：考核合格后，按季度结算，一年结算四次。 |  |

- 二、景东县人民医院层流净化空调系统滤芯明细表（总院区）

| 序号 | 产品名称 | 规 格 型 号 （W宽*D深*H高） | 单位 | 数量 | 材质必须满足要求 | 使用科室 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 折叠式初效 过滤器 | 590*490*96 | 个 | 5 | 主体结构：铝框,过滤效率：G4。 | 手术室 |  |  |
| 2 | 折叠式初效 过滤器 | 590*290*96 | 个 | 1 | 主体结构：铝框,过滤效率：G4。 | 手术室 |  |  |
| 3 | 折叠式初效 过滤器 | 590*590*96 | 个 | 2 | 主体结构：铝框,过滤效率：G4。 | 手术室 |  |  |
| 4 | 袋式中效 过滤器 | 590*490*350*6p | 个 | 5 | 主体结构：铝框,过滤效率：F8。 | 手术室 |  |  |
| 5 | 袋式中效 过滤器 | 590*290*350*6p | 个 | 1 | 主体结构：铝框,过滤效率：F8。 | 手术室 |  |  |
| 6 | 袋式中效 过滤器 | 590*590*350*6p | 个 | 2 | 主体结构：铝框,过滤效率：F8 | 手术室 |  |  |
| 7 | 纸隔板高效 过滤器 | 610*305*292 | 个 | 22 | 主体结构：铝框,，高风量，过滤等级H14. | 手术室 |  |  |
| 8 | 折叠式中效 过滤器 | 540*290*69 | 个 | 12 | 主体结构：铝框,过滤效率：F8，袋数6P。 | 手术室 |  |  |
| 9 | 袋式中效 过滤器 | 490*592*381*5p | 个 | 9 | 主体结构：铝框,过滤效率：F8， 袋数5P。 | 手术室 |  |  |
| 10 | 袋式中效 过滤器 | 490*490*381*5p | 个 | 1 | 主体结构：铝框，过滤效率：F8， 袋数5P。 | 手术室 |  |  |
| 11 | 液槽高效送风口 | 390*390*90 | 个 | 2 | 主体结构：铝框，液槽密封，过滤等级H14. | 手术室 |  |  |
| 12 | 液槽高效送风口 | 524*524*90 | 个 | 14 | 主体结构：铝框，液槽密封，过滤等级H14. | 手术室 |  |  |
| 13 | v型高效过滤器 | 590*590*292 | 个 | 1 | 主体结构：塑料框，亚高效，4V8面。 | 手术室 |  |  |
| 14 | 折叠式初效 过滤器 | 287*592*46 | 个 | 21 | 主体结构：铝框,过滤效率：G4。 | 手术室 |  |  |
| 15 | 折叠式初效 过滤器 | 490*592*46 | 个 | 9 | 主体结构：铝框,过滤效率：G4。 | 手术室 |  |  |
| 16 | 折叠式初效 过滤器 | 592*592*46 | 个 | 2 | 主体结构：铝框,过滤效率：G4。 | 手术室 |  |  |
| 17 | 折叠式初效 过滤器 | 490*490*46 | 个 | 1 | 主体结构：铝框,过滤效率：G4。 | 手术室 |  |  |
| 18 | 袋式中效 过滤器 | 287*592*381*3p | 个 | 21 | 主体结构：铝框,过滤效率：F8， 袋数3P。 | 手术室 |  |  |
| 19 | 袋式中效 过滤器 | 592*592*381*6p | 个 | 2 | 主体结构：铝框,过滤效率：F8， 袋数6P。 | 手术室 |  |  |
| 20 | 折叠式中效 过滤器 | 465*290*21 | 个 | 12 | 主体结构：铝框,过滤效率：F7。 | 手术室 |  |  |
| 21 | 折叠式初效 过滤器 | 835*245*69 | 个 | 4 | 主体结构：塑料框，亚高效，4V8面。 | 手术室 |  |  |
| 22 | 折叠式初效 过滤器 | 495*595*46 | 个 | 3 | 主体结构：铝框,过滤效率：G4。 | 手术室 |  |  |
| 23 | 折叠式初效 过滤器 | 295*595*46 | 个 | 3 | 主体结构：铝框,过滤效率：G4。 | 手术室 |  |  |
| 25 | 袋式中效 过滤器 | 495*595*381 | 个 | 3 | 主体结构：铝框,过滤效率：F8 | 手术室 |  |  |
| 26 | 袋式中效 过滤器 | 295*595*381 | 个 | 3 | 主体结构：铝框,过滤效率：F8 | 手术室 |  |  |
| 27 | 高效过滤器 | 1370*470*80 | 个 | 4 | 铝框，机械密封，进风面贴胶条，过滤等级H14 | 手术室 |  |  |
| 28 | 高效过滤器 | 1370*670*80 | 个 | 2 | 铝框，机械密封，进风面贴胶条，过滤等级H15 | 手术室 |  |  |
| 29 | ffu风机过滤器 | 1170*570*50 | 个 | 1 | 铝框，机械密封，进风面贴胶条，过滤等级H16 | 手术室 |  |  |
| 30 | 折叠式初效 过滤器 | 287*592*46 | 个 | 3 | 主体结构：铝框,过滤效率：G4。 | ICU |  |  |
| 31 | 袋式中效 过滤器 | 287*592*381*3p | 个 | 3 | 主体结构：铝框,过滤效率：F8，袋数3P。 | ICU |  |  |
| 32 | 折叠式初效 过滤器 | 605*445*21 | 个 | 8 | 主体结构：铝框,过滤效率：G4。 | 静配中心 |  |  |
| 本院区过滤器合计报价 |  | 小写¥ 元，大写¥ 元。 |  |  |  |  |  |  |

- 三、景东县人民医院层流净化空调系统滤芯明细表（妇女儿童院区）

| 序号 | 房间名称 | 送风过滤器尺寸mm | 回风过滤器尺寸mm | 送风风口数量 | 回风口数量 | 送风口过滤器单价（元） | 送风口过滤器总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉复苏室 | 高效484*484*90 | 360*310 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | 洁净走廊 | 高效484*484*90 | 360*310 | 4 | 3 |  |  |
| 3 | 设备间 | 高效320*320*90 | 360*210 | 2 | 2 |  |  |
| 4 | 一次性耗材 | 高效320*320*90 | 360*210 | 2 | 2 |  |  |
| 5 | 腔镜无菌间 | 高效320*320*90 | 360*210 | 2 | 2 |  |  |
| 6 | 药品间 | 高效320*320*90 | 360*210 | 2 | 2 |  |  |
| 7 | 无菌间 | 高效320*320*90 | 360*210 | 2 | 2 |  |  |
| 8 | 家属谈话 | 高效320*320*90 | 360*210 | 1 | 1 |  |  |
| 9 | 医生谈话 | 高效320*320*90 | 360*210 | 1 | 1 |  |  |
| 10 | 护士站 | 高效320*320*90 | 360*210 | 1 | 1 |  |  |
| 11 | 无菌器械 | 高效320*320*90 | 360*210 | 1 | 1 |  |  |
| 12 | 缓冲间 | 高效320*320*90 | 360*210 | 1 | 1 |  |  |
| 13 | 每间手术间 | 高效610*305*292 | 780*280*46 | 4 | 4 |  |  |
| 序号 | 机组编号 | 过滤器规格 |  | 过滤器数量 |  |  |  |
| 净化机组过滤器 | 净化空调AHU-601 | 初效过滤段 |  |  |  |  |  |
|  |  | 板式 G4 592*490*46 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 板式 G4 592*287*46 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 板式 G4 490*490*46 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤段 |  |  |  |  |  |
|  |  | 袋式 F8 592*490*381 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 袋式 F8 592*287*381 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 袋式 F8 490*490*381 |  | 1 |  |  |  |
|  | 净化空调AHU-602 | 初效过滤段 |  |  |  |  |  |
|  |  | 板式 G4 592*490*46 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤段 |  |  |  |  |  |
|  |  | 袋式 F8 592*490*381 |  | 1 |  |  |  |
|  | 净化空调AHU-603 | 初效过滤段 |  |  |  |  |  |
|  |  | 板式 G4 592*490*46 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 板式 G4 592*490*46 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 中效过滤段 |  |  |  |  |  |
|  |  | 袋式 F8 592*490*381 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 袋式 F8 592*490*381 |  | 2 |  |  |  |
| 妇女儿童院区过滤网合计报价 |  | 小写¥ 元，大写¥ 元，注：妇女儿童院区的回风口需采购（质量满足常规的要求）。 |  |  |  |  |  |